## Администрация

## Забайкальского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2025 года								№ 1329

пгт. Забайкальск

Об утверждении рабочей программы производственного контроля за качеством питьевой воды источников централизованного водоснабжения, находящихся в собственности Забайкальского муниципального округа на 2025 – 2030 годы

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ, с Федеральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г №  416-ФЗ, с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» администрация Забайкальского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую рабочую программу производственного контроля за качеством питьевой воды источников централизованного водоснабжения, находящихся в собственности Забайкальского муниципального округа на 2025 – 2030 годы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Забайкальского муниципального округа в информационной сети (интернет).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его подписания и официального опубликования (обнародования) на официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Забайкальского муниципального округ

Глава Забайкальского

муниципального округа                                                                    А.В.Мочалов

| СОГЛАСОВАНО Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в пгт. Забайкальск ___________________ А. И. Нестулей "_____" ______________ 2025 г.; УТВЕРЖДАЮ Глава Забайкальского муниципального округа _______________ А.В. Мочалов "____" _______________ 2025 г.. |  |
| --- | --- |

рабочая программа

производственного контроля

качества питьевой воды

ИЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО муниципального округа

на 2025-2030 годы

2025 г.

Реквизиты водопользователя

| Полное наименование | Муниципальное учреждение «Отдел материально-технического обеспечения» администрации Забайкальского муниципального округа |
| --- | --- |
| Сокращённое наименование | Муниципальное учреждение «Отдел материально-технического обеспечения» |
| Юридический/ почтовый адрес | 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забакальск, ул. Красноармейская, 40А |
| ИНН/ КПП | 7505005846/ 750501001 |
| Руководитель | Залуцкая Александра Романовна |
| Телефон | 8 (830251) 2 - 26 – 65 |
| эл/адрес | mu_omto_zab@mail.ru |
| ОГРН | 1097505000185 |
| ОКПО | 88182692 |
| ОКТМО | 76512000 |
| ОКВЭД | 49.39.12 |
| Банковские реквизиты | Казначейский счет 03234643765120009100 |
|  | Единый казн. счет 40102810945370000063 |
|  | БИК 017601329 |
|  | ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю, г. Чита |
| Место расположения и координаты скважин | - Артезианская скважина в с. Арабатук, находящаяся по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, с. Арабатук. |

- Пояснительная записка

  - 1.1. Цель производственного контроля

Целью настоящей программы является обеспечение безопасности (безвредности) человека и окружающей среды от вредного влияния объектов контроля путем выполнения требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Постановление Правительства РФ от 06 января 2015г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственных и питьевых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

Программа производственного контроля качества питьевой воды утверждается сроком на пять лет.

  - 1.2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

  - Законы и Постановления Правительства РФ:

  - 1. Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

  - 2. Федеральный закон от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - 3. Федеральный закон «О защите прав потребителей» №2300/1-1 от -7.02.1992г;

  - 4. Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»

  - 5.Постановление  Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля и безопасности питьевой воды, горячей воды».

  - Стандарты, санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, методические указания и рекомендации:

  - 1. СП.1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

  - 2.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

  - 3.СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации  и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

  - 4. СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

5. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

  - 6. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды»;

  - 7. Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

8. Методические рекомендации 2.1.4. 0176-20 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Организация мониторинга обеспечения населения качественной питьевой  водой из систем централизованного водоснабжения».

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными  Постановлением Правительства РФ от 06 января 2015г. № 10 определяются: а) перечень показателей, по которым осуществляется контроль; б) мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих водоснабжение, и абонентов; в) частоты отбора проб воды.

2.1. Перечень показателей, по которым осуществляется контроль,

их гигиенические нормативы

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть и в точках наружной и внутренней водопроводной сети. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием по микробиологическим показателям. Программа производственного контроля включает в себя:

Гигиенические нормативы качества воды по микробиологическим показателям приняты согласно т. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 и п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 и представлены в Таблице 1.

Перечень показателей и нормативы качества питьевой воды

по микробиологическим показателям

Таблица №1

| № п.п | Контролируемые ' показатели в источнике | Норматив | Ед. измерения | Метод контроля, шифр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37+1,0 0 С | не более 50 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | Отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 |
| 4 | Escherichia coli E.coli * | Отсутствие | КОЕ/100 см3 | ГОСТ 34786-2021 |
| 5 | Колифаги | Отсутствие | БОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 |
| б | Энтерококки** | Отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.3963-23 |

При определении обобщенных колиформных бактерий проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

*определяется с 01.01.2022г.

**определяется с 01.01.2022г.

В соответствии с прил. 4 СанПиН 2.1.3684-21 для подземных источников исследования воды на паразитологические показатели  не проводятся.

Гигиенические нормативы качества воды по органолептическим показателям приняты согласно таб.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 и п.77 Сан11иН2.1.3684-21 и представлены

в Таблице 2.

- Перечень показателей и нормативы качества питьевой воды

- по органолептическим показателям

Таблица 2

| N п/п | Контролируемые показатели в источнике | Норматив, не более | Ед. измерения | Метод контроля, шифр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.8.8.1 |
| 2 | Цветность " | не более 20 | градусы | ГОСТ 31868-2012 м.Б |
| 3 | Мутность | 2,6 по формазину/ 1,5 по каолину | ЕМФ/мг/л | ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05 |

Качественной признается питьевая вода, подаваемая потребителю, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены превышения уровней гигиенических нормативов органолептических показателей более, чем на величину ошибки метода определения (п. 75 СанПиН 2.1.3684-21).

Гигиенические нормативы качества воды по обобщённым показателям приняты согласно таб. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 и п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 и представлены в Таблице 3.

Перечень показателей и нормативы качества питьевой воды

по обобщенным показателям

Таблица № 3

| № п/п | Контролируемые показатели в источнике | Норматив, не более | Ед. измерения | Метод контроля. Шифр. | Погрешно сть ± % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая минерализация (сухой остаток) | 1000 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2::4.114-97. (ФР.1.31.2014.18118) | 10 |
| 2 | Жесткость общая | 7,0 (мг-экв/ дм3 | 0Ж | ГОСТ 31954-2012 | 15 |
| 3 | Нефтепродукты (Суммарно) | 0,1 | мг / дм 3 | ФР.131.2011.11313 | 50 |
| 4 | Перманганатная окисляемость | 5,0 | мг/ дм 3 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), издание 2012 г. | 30 |
| 5 | Водородный показатель (pH) | в пределах 6,0 - 9,0 | ед.рН | ПНД Ф.14.1:2:3:4.121-97 | 0,2 |

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется также ее соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения. В связи с тем, что очистка питьевой воды на водозаборе не предусмотрена, определение остаточных хлора и озона при контроле качества питьевой воды не производится. В случае превышения гигиенических нормативов по обобщенным и (или) органолептическим показателям необходимо провести исследования повторно отобранных проб воды, а в случае подтверждения превышения нормативов провести исследования для идентификаций химических веществ, которые являются причиной нарушения качества воды.

Соответствие питьевой воды нормативам качества по неорганическим и органическим веществам, представленным в таблице 4, определяет ее безвредность по химическому составу.

Перечень показателей и нормативы качества питьевой воды

по неорганическим и органическим веществам

Таблица № 4

| № | Контролируемые показатели в источнике | Единица измерения | Норматив, не более | НД | Погрешность ± % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Алюминий (A.L3+) | Мг/дм3 | 0,2 | ГОСТ 18165-89 | 30 |
| 2 | Бор (В, суммарно) | мг/л | 0,5 | ГОСТ 31949-2012 | 50 |
| 3 | Бром | мг/л | 0,2 | МУК 4.1.2587-10 | - |
| 4 | Литий | мг/л | 0,03 | ГОС Р57165-2016 | - |
| 5 | Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,01 | ГОСТ 4152-89 | 30 |
| 6 | Ртуть | мг/л | 0,0005 | ГОСТ 31950-2012 | 50 |
| 7 | Железо (Fe, суммарно) | мг/ дм3 | 0,3 | ГОСТ 4011-72 п.2 | 25 |
| 8 | Кадмий (Cd, суммарно) | мг/дм3 | 0,001 (мг/л) | МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987 | 30 |
| 9 | Марганец (Мп, суммарно) | мг/ дм3 | 0,1 (мг/л | ГОСТ 4974-2014 метод А. в-т 1 | 25 |
| 10 | Медь(Си, суммарно) | мг/л | 1,0 | ГОСТ 31870-2012 метод 1 | 25 |
| 11 | Нитраты (по N03-) | мг/дм3 | 45 | ГОСТ 33045-2014 метод Д | 15 |
| 12 | Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | ГОСТ 33045-2014 метод Д | 25 |
| 13 | Аммиак | мг/дм3 | 2,0 (мг/л) | ГОСТ 33045-2014 метод А | - |
| 14 | Свинец (РЬ, суммарно) | мг/дм3 | 0,01 (мг/л) | МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987 | 30 |
| 15 | Селен (Se сумарно) | М г/л | 0.01 | ГОСТ 19413-89 | 25 |
| 16 | Стронций (Sr2+) | Мг/л | 7.0 | ГОСТ 23950-88 | 25 |
| 17 | Сульфаты (S04 2-) | Мг/дм3 | 500 (мг/л) | ГОСТ31940-2012 метод 1 | 10 |
| 18 | Фториды (F-) | Мгдм3 | 1,5 (мг/л) | ГОСТ4386-89 вариант А | 15 |
| 19 | Хлориды (С1-) | Мг/дм3 | 350 (мг/л) | ГОСТ 4245-72 | 15 |

Безвредность питьевой воды по радиационной безопасности определяется ее соответствием нормативам по радиологическим показателям в соответствии таблицы 3.12 СанПин 1.2.3685-21.

- Перечень показателей и нормативы качества питьевой воды
по радиационной безопасности

Таблица № 5

| Радиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Скрининговые показатели | Единицы измерения | Контрольный уровень |
| 1 | Удельная суммарная – альфа активность (Аб) | Бк/кг | 0,2 |
| 2 | Удельная суммарная – бета активность (Ав) | Бк/кг | 1,0 |
|  | Радионуклиды |  |  |
|  | Наименование показателя | Единицы измерения | Уровень вмешательства |
| 1 | Радон (222Rn) | Бк/кг | 60 |

Перечень показателей и нормативы качества питьевой воды

по микробиологическим веществам

Таблица № 6

| № | Контролируемые показатели в источнике | Единица измерения | Норматив, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Колифаги | БОЕ/100 см3 | 10 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | 100 |
| 3 | Escherichia coli (E. Coli) | КОЕ/100 см3 | 10 |
| 4 | Энтерококки | КОЕ/100 см3 | 10 |
| 5 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной породы | Определение в 1 дм3 | Отсутствие |
| 6 | Возбудители кишечных инфекций вирусной породы | Определение в 10 дм3 | Отсутствие |
| 7 | Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | Определение в 25 дм3 |  |

При превышении скрининговых показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.

2.2.Объем и периодичность производственного контроля

(план отбора проб воды)

Объём и периодичность отбора проб в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» представлены в таблице 6.

Отбор проб воды из распределительной сети должен проводиться из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых её участках.

Пункты отбора проб:

В местах водозабора:

- скважины. Краны отбора проб из скважины.

В распределительной сети (потребители).

В соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными  Постановлением Правительства РФ от 06 января 2015г. № 10 Программа производственного контроля предусматривает  проведение лабораторных исследований и испытаний качества воды на соответствие показателям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, не реже 1 раза в месяц.

Таблица 6

| № п/п | места отбора проб | Контролируемые показатели | периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Артезианская скважина в с. Арабатук, находящаяся по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, с. Арабатук; - Разводящая сеть, находящаяся по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, с. Арабатук, ул. Железнодорожная д. 8А кв. 12 | органолептические показатели | 8 раза в год (по квартально) |
|  |  | микробиологические | 4 раза в год (по квартально) |
|  |  | обобщенные показатели | 4 раза в год (по квартально) |
|  |  | неорганические и органические вещества | 4 раза в год (по сезонам года) |
|  |  | радиологические показатели | 1 раз в год |
|  |  | микробиологические | 24 раза в год (по сезонам года) |
|  |  | обобщенные показатели | 4 раза в год (по сезонам года) |
|  |  | неорганические и органические вещества | 1 раз в год |
|  |  | радиологические показатели | 1 раз в год |
|  |  | микробиологические | 1 раз в месяц |
| После ремонта и чрезвычайных ситуаций |  | Обязательные контрольные пробы |  |

2.3. Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования

в скважине

| Виды показателей | Месяцы | Год |
| --- | --- | --- |
| Микробиологические | Март | 4х1 |
|  | Июнь |  |
|  | Сентябрь |  |
|  | Декабрь |  |
| Органолептические | Март | 4х1 |
|  | Июнь |  |
|  | Сентябрь |  |
|  | Декабрь |  |
| Обобщенные | март | 2 |
|  | Декабрь |  |
| Неорганические и органические вещества | В течение года | 24х1 |
| Радиологические | Август | 1 |

В распределительной сети

| Виды показателей | Месяцы | год |
| --- | --- | --- |
| Микробиологические | январь- декабрь по 2 пробе | 24х1 |
| Органолептические | январь- декабрь по 2 пробе | 24х1 |

3. Мероприятия в целях поддержания высокого качества питьевой воды

В течение года

| № п/п | Наименование | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка от снега вокруг сооружений водозабора на ширину не менее 0,8 метра | С начала весны (март - апрель) |
| 2 | Очистка отводных каналов паводковых вод от водозаборного сооружения | С начала таяния снега |
| 3 | Ежедневный обход водозаборного сооружения | Постоянно |
| 4 | Капитальная уборка зон санитарной охраны 1 пояса от растительных остатков и мусора | До 01.05 |
| 5 | Обрезка и уборка засохших веток и деревьев в ЗСО | Весна - лето |
| 6 | Ремонт водоотводных каналов вокруг водозаборного сооружения | По мере необходимости |
| 7 | Ремонт забора ЗСО 1 пояса | По мере необходимости |
| 8 | Ревизия (ремонт) задвижек, обратных клапанов водозабора и водопроводной сети | Май - июнь |
| 9 | Госповерка манометров и водосчетчиков | По графику |
| 10 | Ревизия глубинного насоса | По мере необходимости |
| 11 | Очистка колодцев водопроводной сети от мусора и хлама | Постоянно |
| 12 | Ревизия (ремонт) водонапорной башни | Постоянно |
| 14 | Ревизия освещения водозаборного сооружения | Постоянно |
| 15 | Не допускать на территории ЗСО пастьбу скота и размещения свалок | Постоянно |

В режиме аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые действия | Испол нители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение глубинного насоса | 1. Сообщить главному инженеру 2. Вызвать аварийную бригаду (электрик, слесарь-сантехник) 3. Поставить в известность руководителя учреждения 4. Заправить емкость в водобашне разрешенные к применению хлорные препараты | Оператор, сантехник оператор Слесарь-сантехник |
| 2 | Неисправность в водопроводной сети | 1. Сообщить руководителю 2. Вызвать аварийную бригаду 3. Отключить неисправную ветку водопровода от остальной сети 4. Поставить в известность руководителя учреждения 5. После устранения неисправности в сети заправить емкость водобашни разрешенные к применению хлорные препараты и сливать воду с ветки в течение 0,5 часа 6. После устранения аварийных ситуаций хозяйствующими субъектами, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающими население питьевой и горячей водой, должна проводиться их промывка и дезинфекция с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой. | Охрана Оператор Слесарь-сантехник |
| 3 | При угрозе заражения местности ядохимикатами и другими веществами вредными для здоровья | 1. Вызов специалистов производить согласно приказа руководителя гражданской обороны Общества 2. Закрыть оголовки скважины непроницаемым материалом 3. Перекрыть главную задвижку водобашни, чтобы чистая вода поступала непосредственно в водопроводную сеть минуя емкость водобашни. 4. Установить постоянное дежурство по водозабору и распределительным сетям до отмены угрозы заражения местности | Руководитель Слесарь-сантехник Охрана |

4. Ответственность и порядок информирования надзорных органов о несоответствии качества воды нормативным требованиям

Ответственными должностными лицами (работниками), на которых возложена функция по осуществлению производственного контроля питьевой воды – руководитель муниципального учреждения «Отдел материально – технического обеспечения» администрации Забайкальского муниципального округа Забайкальского края. Информация о несоответствии качества воды должна быть представлена в Территориальный орган Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Забайкальском районе  в соответствии с действующим законодательством.

При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом центр госсанэпиднадзора.

О каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам, немедленно информировать территориальный орган Управления Роспотребнадзора.

5. Перечень форм учета и отчетности, установленных действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля

1. Акты отбора проб.

2. Протоколы по результатам исследований проб воды.

3. Журнал регистрации аварийных ситуаций или технических нарушений.

4. Журнал учета проведения профилактических мероприятий на системах водоснабжения.

+

Приложение 1

ПЛАН-ГРАФИК

промывки и дезинфекции артезианских скважин

| № п/п | Проводимые операции | Сроки проведения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистка, промывка артскважин, резервуара и разводящей сети | ежегодно | Руководитель МУ «ОМТО» администрации Забайкальского муниципального округа Забайкальского края |
| 2 | Дезинфекция артскважин, резервуара и разводящей сети | ежегодно | Руководитель МУ «ОМТО» администрации Забайкальского муниципального округа Забайкальского края |