## Администрация

## Забайкальского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2025 года								№ 1330

пгт. Забайкальск

Об утверждении рабочей программы производственного контроля за качеством питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, находящихся в собственности Забайкальского муниципального округа на 2025 – 2030 годы

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ, с Федеральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г №  416-ФЗ, с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» администрация Забайкальского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую рабочую программу производственного контроля за качеством питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, находящихся в собственности Забайкальского муниципального округа на 2025 – 2030 годы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Забайкальского муниципального округа в информационной сети (интернет).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его подписания и официального опубликования (обнародования) на официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Забайкальского муниципального округа.

Глава Забайкальского

муниципального округа                                                                    А.В.Мочалов

| СОГЛАСОВАНО Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в пгт. Забайкальск ___________________ А. И. Нестулей "_____" ______________ 2025 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Забайкальского муниципального Округа Забайкальского края _______________ А.В. Мочалов "____" _______________ 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рабочая программа

производственного контроля

качества питьевой воды

нецентрализованной системы

хозяйственно - питьевого

водоснабжения, Забайкальский край,

Забайкальский муниципальный округ

Срок действия рабочей программы – 5 лет,

сроком по «      »  сентябрь 2030 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного контроля качества питьевой воды

нецентрализованной системы хозяйственно – питьевого водоснабжения

- Паспортные данные муниципального учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование юридического лица | Администрации Забайкальского муниципального округа Забайкальского края |
| 2 | Сокращённое наименование | Администрации Забайкальского муниципального округа |
| 3 | Юридический/ почтовый адрес | 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забакальск, ул. Красноармейская, 40А |
| 4 | Фамилия, имя, отчество руководителя | Мочалов Александр Владимирович, Глава Забайкальского муниципального округа |
| 5 | БИК | 017601329 |
| 6 | ИНН/ КПП | 7505005846/ 750501001 |
| 7 | Место расположения водозабора | п.ст. Харанор, ул. Новая, здание 32; п.ст. Билитуй, ул. Железнодорожная, сооружение 6; п.ст. Даурия, ул. Новая, здание 44; п.ст. Даурия, ул. Совхозная, здание 43; п.Степной, ул. Новая,17А; п.Степной, ул. Подгорная, 5А; пст.Красный Великан, ул. Центральная, 19; с. Семиозёрье, ул.Победы, 14; с. Абагайтуй, ул. Мира, строение 1; с. Абагайтуй, ул. Комсомольская, стр. 1; с. Абагайтуй, ул. Садовая, строение 1; с. Абагайтуй, ул. Обручева, стр. 1; с. Абагайтуй, ул. Советская, стр. 1; с. Абагайтуй, в районе базы ГГП |
| 8 | Наименование лаборатории | Осуществляет по договору аккредитования лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» |

2. Перечень официально изданных нормативных документов

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. | Водный кодекс Российской Федерации |
| 2 | Федеральный закон РФ № 416-ФЗ от 07.12.2011г. | «О водоснабжении и водоотведении» |
| 3 | Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. | «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| 4 | СанПиН 1.2.3685-21 | «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
| 5 | СанПиН 2.1.3684-21 | "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| 6 | СанПиН 1.1.1058-01 | «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
| 7 | СанПиН 2.1.4.1110-02 | "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения" |
| 8 | МУ 2.6.1.1981-05 | "Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов" |
| 9 | МУК 4.2.2029-05 | "Санитарно-вирусологический контроль водных объектов" |
| 10 | СанПиН 2.6.12523-09 | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 47 от 07 июля 2009г. |
| 11 | СП 1.1.2193-07 | Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 |

Рабочая программа утверждается на срок не более 5 лет. В течение указанного срока в программу могут быть внесены изменения и дополнения по согласованию с центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе».

3. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

Ответственный за осуществление производственного контроля являются:

1. Залуцкая Александра Романовна – руководитель МУ «Отдел материально – технического обеспечения» администрации Забайкальского муниципального округа, тел. 89145017327;

2. Пелепягина Екатерина Игоревна – заместитель руководителя МУ «Отдел материально – технического обеспечения» администрации Забайкальского муниципального округа, тел. 89144343189.

При отсутствии собственной лаборатории, работы по осуществлению производственного контроля на основании договора проводит испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе.

4.  Программа производственного контроля

Перечень контролируемых показателей качества питьевой

1. органолептические: Привкус, Цветность, Мутность, Запах.

2.микробиологические: Общие колиформные бактерии (ОКБ), Общее микробное число (ОМЧ), Escherichiacoli (E.coli), Энтерококки.

3. химические: Водородный показатель, Общая минерализация (сухой остаток), Жесткость общая, Окисляемость перманганантная, Нефтепродукты суммарно; Поверхностно-активные вещества (ПВА), Фенольный индекс, Щелочность.

4. химические показатели: Алюминий (AL (3+), Барий (ВА (2+), Берилий (ВЕ (2+), Строниций (Sr(2+), Бор (В, суммарно), железо (Fe, суммарно), Кадмий (Cd, суммарно), Марганец (Mn, суммарно), Сульфаты (So (2-) суммарно, Медь (Cu, суммарно), Молибден (Mo, суммарно), Мышьяк (As суммарно), Фториды (-), Никель (Ni, суммарно), Нитраты (No (3-), Ртуть (Hg, суммарно), Свинец (Pb, суммарно), Селен (Se, суммарно), Нитраты (по NO2) Mr/дм3, Нитраты (по NO3) мг/дм3, Аммиак (по азоту), Хлориды мг/дм3, железо мг/дм3.

5. радиологические исследования: удельная суммарная альфа-активность, удельная суммарная бета-активность, радон ((222) Rn) (3)

Таб.  4.1  Микробиологические показатели

| Показатель | Ед. измерения | Гигиенический норматив (Предельно-допустимые концентрации (ПДК), не более: | НД на методы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные показатели |  |  |  |
| бактериологические |  |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) (37 +/- 1,0) °C | КОЕ/ см3 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Escherchiacoli (E.coli) | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | ГОСТ 31955.1 - 2013 |
| Энтерококки | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | ГОСТ 34786-2021 |

Таб.  4.2  Обобщенные и органолептические показатели

| Показатель | Показатели качества питьевой воды, Характеризующий ее безопасность, по которому осуществляется производственный контроль (гигиенический норматив) | Критерии существенного ухудшения | НД на методы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль качества в холодной воде |  |  |  |
| Цветность, град. | 20 | 40 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность, мг/дм3 | 1,5 | 2,5 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Запах, баллы | 2 | 4 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Привкус, баллы | 2 | 4 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Жесткость общая, мг-экв/л | 7,0 | 15,0 | ГОСТ 31954-2012 |
| pH | 6-9 | 10 и более | ГОСТ 31957-2012 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 1000 мг/л | Не более 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| Окисляемость перманганатная | 2,0 мг/дм3 | Не более 5 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| Нефтепродукты (суммарно) |  |  | Р 2.1.10.1920-04 РД 52.24.476-95 Методические указания, ИК – фотометрическое определение нефтепродуктов в водах. |

Таб.  4.3  Неорганические и органические показатели

| Показатель | Показатели качества питьевой воды, Характеризующий ее безопасность, по которому осуществляется производственный контроль (гигиенический норматив) | Критерии существенного ухудшения | НД на методы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль качества в холодной воде |  |  |  |
| Алюминий (AL (3+) | 0.5 |  | ГОСТ 18165-89 |
| Барий (BA (2+) | 0,1 |  | ГОСТ Р 53887-2010 |
| Берилий (BE (2+) | Мг/дм3 | С доверительной вероятностью = 0,95 составляет 0,5 мг/дм. | ГОСТ 23950-88 |
| Строниций (Sr (2+) | Мг/дм3 | С доверительной вероятностью = 0,95 составляет 0,5 мг/дм. | ГОСТ 23950-88 |
| Бор (B, суммарно) | Мл/г | Не более 0,5 | ГОСТ Р 51210 |
| Железо (Fe, суммарно) | 0,3 | 3,0 (10ПДК) | ГОСТ 31954-2012 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | Мг/дм3 | Не более 0,001 | ПНДФ 14.1:2:4.149-99 |
| Марганец (Mn, суммарно) | Мг/дм3 | Не более 0,1 | ГОСТ 4974-2014 |
| Сульфаты (So (2-) суммарно) | Мг/дм3 | Не более 500 | ГОСТ 31940-2012 |
| Медь (Cu, суммарно) | Мг/дм3 | Не более 1 | ПНДФ 14.1:2:4.149-99 |
| Молибден (Mo, суммарно) |  |  |  |
| Мышьяк (As, суммарно) | Мг/дм3 | Не более 0,01 | ГОСТ 4152-89 |
| Фториды (-) |  |  |  |
| Никель (Ni, суммарно) |  | 1,0 (10ПДК) | ГОСТ 6689.2-92 |
| Нитраты (No (3-) | 45,0 | 225 (5ПДК) | ГОСТ 33045-2014 |
| Ртуть (Hg, суммарно) |  | 0,0025 (5ПДК) | ГОСТ 31950-2012 |
| Свинец (Pb, суммарно) | Мг/дм3 | Не более 0,01 | ПНДФ 14.1:2:4.149-99 |
| Селен (Se, суммарно) | Мкг/дм | С доверительной вероятностью = 0,95 составляет 0,1 при объеме пробы 100 см | ГОСТ 24481 |
| Аммиак (по азоту) | Мг/дм3 | 1,5 | ГОСТ 4192-82 |
| Хлориды, мг/дм3 | Мг/дм3 | Не более 350 | ГОСТ 4245-72 |

Таб.  4.4  Радиологические показатели

| Показатель | Ед. измерения | Показатели радиационной безопасности | НД на методы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Удельная суммарная альфа-активность (проба раз в год) | Бк/кг | 0,2 | ГОСТ 31864-2012 |
| Удельная суммарная бета-активность (проба раз в год) | Бк/кг | 1,0 | МР 2.6.1.0064-12 |
| Радон (222)Rn) (3) (проба раз в год) | Бк/кг | 60 | ГОСТ Р 59069-2020 |

Таб.  4.5  Рекомендуемая последовательность радионуклидного анализа

в зависимости от измерительных значений удельной суммарной

альфа- и бета-активности воды

| № п/п | Измерительные значения суммарной альфа- и бета-активности,бк/кг | Контролируемые радионуклиды | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aa + Uβ ≤ 0.10 Aα + Uβ ≤1.0 | Радионуклидный состав воды может не контролироваться |  |
| 2 | 0,10 < Aα +Uα ≤ 0.20 Aα + Uβ ≤ 1.0 | 210Po, 210Pb * | Проверяется выполнение условий (6). Далее – действия по п.п. 6.9, 6.10 настоящих МУ |
| 3 | 0,20 < Aα + Uα ≤ 0.40 Aα + Uβ ≤ 1.0 | 210Po, 210Pb, 226Ra, 228Ra | Проверяется выполнение условий (6). Далее – действия по п.п. 6.9, 6.10 настоящих МУ |
| 4 | Aα + Uα >0.40 Aα + Uβ ≤ 1.0 | 210Po, 210Pb, 226Ra, 228Ra 238U, 234U | При невыполнении условия (5) необходимо дополнительное определение 232 Th, 230 Th, 228 Th; В районах техногенного загрязнения, действующих АЭС и предприятий ЯТЦ 239+240 Pu, 238Pu, 241 Am. Проверяется выполнение условий (6). Далее – действия по п.п. 6.9, 6.10 настоящих МУ |
| 5 | Aβ + Uβ > 1.0 (при любых значениях Aα + Uα) | 137Cs, 90Sr, при необходимости другие техногенные бета- излучающие нуклиды, 40 K ** |  |
| * Необходимость контроля 210Pb в данном случае вызвана его очень жестким нормативом (УВ вода =0,2 Бк/кг) и типичным для атмосферных выпадений и поверхностных вод соотношением 210Po/210Pb = 0.2-0.3. ** Превышение общей бета-активности воды может быть обусловлено присутствием , 40 K, который дает пренебрежимо малый вклад в эффективную дозу за счет питьевой воды. |  |  |  |

5. План пунктов отбора проб воды для лабораторных исследований

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие эксплуатацию систем водоснабжения и (или) обеспечивающие население питьевой водой, в соответствии с программой производственного контроля должны контролировать качество и безопасность воды в местах водозабора. На территории Забайкальского муниципального округа места водозабора:

| № п/п | Наименование источника | Местоположение источника |
| --- | --- | --- |
| Скважины нецентрализованного водоснабжения в зданиях водокачек: |  |  |
| 1 | Артезианская скважина № б/н | 674657, Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Харанор, ул. Новая, здание 32 |
| 2 | Насосная станция. | 674658, Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Билитуй, ул. Железнодорожная, сооружение 6 |
| 3 | Артезианская скважина № б/н | 674660, Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, ул. Совхозная, здание 43 |
| 4 | Артезианская скважина № 4-07 | 674668, Забайкальский край, Забайкальский район, п.Степной, ул. Новая,17А |
| 5 | Артезианская скважина № 70-Б-11 | 674668, Забайкальский край, Забайкальский район, п.Степной, ул. Подгорная, 5А |
| 6 | Артезианская скважина № 36/06 | 674666, Забайкальский край, Забайкальский район, пст.Красный Великан, ул. Центральная, 19 |
| 7 | Артезианская скважина № б/н | 674666, Забайкальский край, Забайкальский район, с. Семиозёрье |
| 8 | Артезианская скважина № 69-Б-53 | 674661, Забайкальский край, Забайкальский район, село Абагайтуй, ул. Мира, строение 1 |
| 9 | Артезианская скважина № 87-Г-3 | 674661, Забайкальский край, Забайкальский район, село Абагайтуй, ул. Комсомольская, стр. 1 |
| 10 | Артезианская скважина № 71-Б-68 | 674661, Забайкальский край, Забайкальский район, село Абагайтуй, ул. Садовая, строение 1 |
| 11 | Артезианская скважина № 90-Б-49 | 674661, Забайкальский край, Забайкальский район, село Абагайтуй, ул. Обручева, стр. 1 |
| 12 | Артезианская скважина № 90-Б-5б | 674661, Забайкальский край, Забайкальский район, село Абагайтуй, ул. Советская, стр. 1 |

Таб.  4.6  Виды показателей

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее: |
| --- | --- |
|  | Для подземных источников |
|  | Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения, тысяча человек |
|  | В местах водозабора |
| Микробиологические | По сезонам года |
| Органолептические | По сезонам года |
| Обобщенные показатели | По сезонам года |
| Неорганические и органические вещества | 1 раз в год |
| Радиологические | 1 раз в год |

Примечание:

Текущий производственный контроль ведется до получения пробы воды, в которой хотя бы один фактический показатель превышает соответствующий данному показателю критерий существенного ухудшения.

При существенном ухудшении качества питьевой воды и в течение 2 часов с момента обнаружения существенного ухудшения должна быть отобрана повторная проба воды, Если повторная проба подтверждает существенное ухудшение качества воды, Администрация Забайкальского муниципального округа вправе временно прекратить или ограничить водоснабжение.

Если повторная проба не подтверждает существенное ухудшение качества воды, но регистрируются превышения гигиенических нормативов, периодичность отбора проб должна быть увеличена в два раза. В программу производственного контроля с повышенной частотой включаются органолептические, химические, радиационные, микробиологические показатели, которые указывают на ухудшение качества воды. Кроме того, должны быть приняты срочные меры по приведению качества воды в соответствие требованиям санитарных правил.

План пунктов отбора проб воды для лабораторных исследований проходит на трех контрольных точках (таблица 4.7)

Таб.  4.7  План пунктов отбора

| Контрольные точки отбора проб | Показатели | Периодичность | Количество проб в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина № б/н п.ст. Харанор, ул. Новая, здание 32; Насосная станция п.ст. Билитуй, ул. Железнодорожная, сооружение 6; Артезианская скважина № б/н п.ст. Даурия, ул. Совхозная, здание 43; Артезианская скважина № 4-07 п.Степной, ул. Новая,17А; Артезианская скважина № 70-Б-11 п.Степной, ул. Подгорная, 5А; Артезианская скважина № 36/06 пст.Красный Великан, ул. Центральная, 19; Артезианская скважина № б/н с. Семиозёрье; Артезианская скважина № 69-Б-53 село Абагайтуй, ул. Мира, строение 1; Артезианская скважина № 87-Г-3 село Абагайтуй, ул. Комсомольская, стр. 1; Артезианская скважина № 71-Б-68 село Абагайтуй, ул. Садовая, строение 1; Артезианская скважина № 90-Б-49 село Абагайтуй, ул. Обручева, стр. 1; Артезианская скважина № 90-Б-5б село Абагайтуй, ул. Советская, стр. 1 | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Обобщенные | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 1 |
|  | Радиологические | 1 раз в год | 1 |
| После ремонта и чрезвычайных ситуаций |  | Обязательные контрольные пробы |  |

6. Календарный график отбора проб воды и проведения их исследования

(испытания)

Скважина эксплуатируется двенадцать месяцев в году. Проведение лабораторных исследований и испытаний качества воды на соответствие показателям, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, производится не реже 1 раза в месяц, а также информирование территориального органа о выявленном по результатам лабораторных исследований и испытаний несоответствия качества воды установленным требованиям.

Календарный график отбора проб воды

Согласно МР 2.1.4.0176-20 и СП 2.1.3684-21

- в месте водозаборной скважины:

| Виды показателей | Количество проб в течение года (по месяцам), не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Микробиологические | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Органолептические | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Обобщенные показатели | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Неорганические и органические вещества |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиологические |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |

7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим

законодательством

1. Договора на проведение производственного контроля качества питьевой воды.

2. Протоколы лабораторных исследований проб питьевой воды.

3. Календарный график отбора проб питьевой воды.

4. Журнал учета проведения производственного контроля качества питьевой воды.

5. Ежемесячный анализ результатов контроля качества питьевой воды.

8. Мероприятия, предусматривающие обоснование для безопасности человека и окружающей среды

- Проведение профилактических промывок и обеззараживания;

- Своевременная ликвидация аварийных ситуаций, проведение профилактических мероприятий после ликвидации аварий (очистка, промывка, обеззараживание);

- На период паводков и чрезвычайных ситуаций установить усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с ТО Роспотребнадзора;

- При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, нитратов и нитритов;

- При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или)термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтровирусов;

- Идентификация в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при повышении нормативов общей активности;

- При ухудшении качества питьевой воды немедленно информировать орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

9. Перечень возможных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

- При возникновении на системе водоснабжения аварийной ситуации или технических нарушений (нарушение технологического процесса, выход из строя глубинного насоса, разрыв глубиной сети, отключение электроэнергии), которая проходит или может привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, администрации Забайкальского муниципального округа необходимо немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

- Администрация Забайкальского муниципального округа также должна информировать орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующего гигиеническим нормативам.